2023年常州市电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于常州市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业抽样

在受检企业的成品仓库、产线末端或者其确认场所，确定产品批次基数后，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。所抽样品应为同一型号规格、同一批次的产品。电缆的检验样品和备用样品必须取自同一根电缆。生产企业抽样基数满足抽样数量即可。

电力电缆和控制电缆（包括阻燃耐火电力电缆、控制电缆）抽样数量要求：一整段样品不少于40米，其中20米作为检验样品，不少于20米作为备用样品，检验样品和备用样品应分别包装封样。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（包括阻燃耐火聚乙烯绝缘电线电缆）抽样数量要求：一整段（或一卷）样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品，检验样品和备用样品应分别包装封样。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台抽样

在电商平台进行抽样时，先进行型号、规格、生产厂家等信息进行确认，应符合本次抽范围。在进行购买时，应与平台客服进行信息确认，包括型号、规格等信息，并将网店信息、样品信息、与客服沟通信息等进行截图保存。

电力电缆和控制电缆（包括阻燃耐火电力电缆、控制电缆）抽样数量要求：一整段（或一卷）样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（包括阻燃耐火聚乙烯绝缘电线电缆）抽样数量要求：一整段（或一卷）样品不少于50米，其中30米作为检验样品，不少于20米作为备用样品。

收到样品后，由检测机构接收样品应当有专人负责检查、记录样品的外观、状态、有无破损及其他可能对检测结果或者综合判定产生影响的情况，进行拍照存档，并确认样品与购样的记录是否相符，对样品加贴相应标识和封条后入库保存。如果出现收到样品与购样记录不符时，应及时与购样人员进行确认，由购样人员与客服进行沟通，确认样品处理情况（进行退货重新购样或者进行换货处理等）。

在样品入库后，由购样人员进行抽样填写。

电商平台发货即默认已确认发货的是合格产品。

3.检验依据及检测项目

表1-1 电力电缆（包括阻燃耐火电力电缆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T12706.1-2020 GB/T19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 3956-2008 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 12 | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 15 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 19 | 标志 |  | GB/T 12706.1-2020 |

表1-2 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电线电缆（包括阻燃耐火聚乙烯绝缘电线电缆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023.3-2008 GB/T 5023.5-2008 JB/T 8734.2-2016 JB/T 8734.3-2016 JB/T 8734.4-2016 GB/T19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 5023.1-2008 JB/T 8734.1-2016 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.1-2008 |
| 6 | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 7 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 8 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 10 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 12 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 13 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 15 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 19 | 绝缘热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |
| 20 | 护套热冲击 |  | GB/T 2951.31-2008 |
| 21 | 标志 |  | GB/T 5023.1-2008 JB/T8734.1-2016 |

表1-3 控制电缆（包括阻燃耐火控制电缆）产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 GB/T19666-2019 XF 306.1-2007 XF 306.2-2007 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 3048.4-2007 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  |  |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率 |  |  |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 11 | 绝缘热收缩 |  | GB/T 2951.13-2008 |
| 12 | 绝缘热延伸 |  | GB/T 2951.21-2008 |
| 13 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 14 | 护套老化前断裂伸长率 |  |  |
| 15 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 16 | 护套老化前后抗张强度变化率 |  |  |
| 17 | 护套老化后断裂伸长率 |  |  |
| 18 | 护套老化前后断裂伸长率变化率 |  |  |
| 19 | 标志 |  | GB/T 9330-2020 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

（1）GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV（Um=1.2kV）到35kV （Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件第1部分：额定电压1kV（Um=1.2kV）和3kV（Um=3.6kV）电缆》

（2）GB/T 9330-2020《塑料绝缘控制电缆》

（3）GB/T 5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第3部分：固定布线用无护套电缆》

（4）GB/T 5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆第5部分：软电缆（软线）》

（5）JB/T 8734.2-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线》

（6）JB/T 8734.3-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆》

（7）JB/T 8734.4-2016《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线》

（8）XF 306.1-2007《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第1部分：阻燃电缆》

（9）XF 306.2-2007《阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分：耐火电缆》

（10）GB/T 19666-2019《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

（11）产品明示质量要求

（12）相关的法律法规、部门规章和规范

（13）经备案现行有效的企业标准等。

4.2判定原则

根据《江苏省省级产品质量监督抽查工作规范》要求使用检验检测报告结论用语。

经抽样检验，所检项目符合XX标准，判定为未发现不合格。

经抽样检验，XX项目不符合XX标准，判定为不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

1.对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

2.对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

3.对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。